## 작성요령
Project 체크리스트 작성요령 (설계성과품 기술검토)
1. 시트 구성
시트 | 용도 | 입력 위치 | 비고
작성요령 | 이 시트. 사용 순서 · 색상 · 판정 기준 · 작성 예시 | -
검토서 | 설계성과품 기술검토 한 장: 설계 사양 입력 + 점검 + 판정 + 검토의견 + 요청사항 (1~7번 섹션) | D열(도서·도면 값), F열(판정), G열(검토의견) | 계약 · 견적 · 금액 항목은 포함하지 않음 (기술검토 전용)
기술제안서 / 설계 / 시공 / 시운전 | 단계별 재검토 Check List. 상세 기술검토는 [검토서]에서 한 번만 하고, 단계 시트는 단계 고유 항목과 이전 단계 결과 재확인만 담음. 설계 시트의 "실시설계" 열은 [검토서] 입력값으로 자동 채워짐 | 설계: 기술제안 내용 · 비고 | 시공 상단: 검토서 미해소 · 설계변경 건수 자동 / 시운전 상단: 시공 미완료(×) 건수 자동
2. 사용 순서
단계 | 할 일 | 확인할 것
① 상단 정보 | 현장명 · 설계사 · 검토일/검토자 · 처리공정 입력. 1번 섹션 '공급펌프 유입시간 기준' 칸(기본 90분) 확인 | 현장명을 넣으면 제목에 자동 표시
② 1~5번 섹션 | D열에 도서·도면 값을 입력 (숫자는 단위 열과 맞춰서). 계산이 필요한 값(Q/Cycle, 유효용량, HRT, 유입시간, 배출량 등)은 자동 | 초록색 칸은 입력하지 않음
③ 판정 · 검토의견 | 점검 행마다 F열에서 확인/검토/부적합 선택 후 G열에 의견 기재. 자동 판정 행은 F·G가 채워짐 | 판정이 비어 있으면 "미작성"으로 집계
④ 7번 요청사항 | "검토 · 부적합" 항목이 자동 나열됨. 오른쪽 "요청 사항"만 직접 작성 | 8건 초과 시 마지막 줄에 나머지 건수 표시
⑤ 설계 Check List | 기술제안 내용을 입력하면 실시설계 열은 자동 비교 (동력 · 반응조 규격 변경 필요 여부 등) | "필요"면 비고에 사유 기재
⑥ 마무리 | 상단 "점검 현황"에서 미작성 0건 확인 → 하단 검토/확인란 서명
3. 색상 규칙
색 | 의미 | 작성 방법
노란색 (파란 글씨) | 직접 입력하는 칸 | 값 · 의견 입력 또는 목록 선택
초록색 | 자동 계산 · 자동 판정 칸 | 입력 불필요. 덮어써도 되지만 그 칸은 자동 연결이 끊김
회색 | 제목 · 항목 이름 · 해당 없음 | 수정하지 않음
빨강 / 파랑 표시 | 판정이 부적합(빨강) · 검토(파랑)이면 자동 강조 | 별도 작업 없음
4. 판정 기준
판정 | 뜻 | 예
확인 | 도서·도면이 기준에 맞고 조치 불필요 | 기어드모터 30kW, 시방서와 도면 일치
검토 | 확인이 더 필요하거나 설계사에 확인·자료 요청 필요 (부적합은 아님) | 슬리브 도면 없음 → 도면 요청 / 이더넷으로 통신방식 변경 요청
부적합 | 기준 · 시방서와 맞지 않아 수정 요청 필요 | 시방서 30kW, 도면 11kW / 유입시간 124분 > 기준 90분
5. 자동 계산 · 자동 판정 규칙
항목 | 규칙 | 결과 표시
Q/Cycle | 설계유량 ÷ SET ÷ 일 사이클 수 (기본 4) | ㎥/cycle
유량조정조 · 처리수조 | 유효용량 = 가로 × 세로 × 수심 × 지수, 체류시간 = 용량 ÷ (설계유량 ÷ 24) | ㎥ · hr (판정은 직접 선택)
공급펌프 유입시간 | 유입시간(분) = Q/Cycle ÷ 펌프 용량(㎥/min). 기준(기본 90분) 이내면 확인, 초과하면 부적합 | 초과 시 빨간 글씨
반응조 유효용량 · HRT | 유효용량 = 가로 × 세로 × HWL, HRT = 유효용량 × SET ÷ (설계유량 ÷ 24) | 목표 HRT 대비 % 표시
도면 · 시방서 동력 | 시방서 kW와 도면 kW가 같으면 확인, 다르면 부적합 | 일치/불일치
배출량 · 배출소요시간 | 배출량 = 가로 × 세로 × (HWL − LWL) ≥ Q/Cycle. 배출소요시간 = 배출 대상 유량/Cycle ÷ 배출유량 — 배출 대상 유량은 잉여슬러지 인발로 수위가 낮아진 뒤의 배출장치 설계유입량(비우면 Q/Cycle). 판정은 계산서와 같이 필요 배출유량을 ROUND(…,3)한 값이 배출유량(QIN) 이하면 확인 | 아니면 부적합
1차 전원 | 전원 용량 ≥ (기어드모터 + 전동윈치) × SET 이면 확인, 아니면 부적합 | 충족/부족
2차 배선 거리 | 구간 합계 × 여유율(기본 1.3) | 구간은 =20+8+20 처럼 입력 가능
총인 공급펌프 | 유입시간 = Q/Cycle ÷ 펌프 용량. 지침 기준이 없어 시간만 표시 | 판정은 직접 선택
6. 입력 → 자동 반영 지도
입력한 곳 | 자동 반영되는 곳 | 내용
검토서 D열 (사양 값) | 같은 시트의 자동 계산 · 판정 · 상단 점검 현황 | Q/Cycle, 유효용량, HRT, 유입시간, 배출량, 동력부하 등
검토서 D열 (사양 값) | 설계 Check List 실시설계 열 | 포기장치 · 배출장치 · 반응조 규격 · 총인 · 제어반 항목
검토서 F열 (판정) · G열 (의견) | 검토서 7번 검토 의견 · 요청사항 | 검토 · 부적합 항목이 순서대로 자동 나열
검토서 (처리수조 PIT · 호이스트 · 제어반 위치 · 점검 현황) | 설계 Check List | 비고 · 종합 의견에 자동 표시
7. 작성 예시 (실제 현장 점검 사례 기준)
점검항목 | 입력 · 검토의견 예시 | 판정 | 요청 사항 예시
공급펌프 유입시간 | 펌프 0.85㎥/min → 유입시간 124분 (기준 90분 초과) | 부적합 (자동) | 펌프 용량 증설 또는 사이클 조정 요청
배출장치 슬리브 위치 | 반응조 바닥 기준 1.592M, 슬리브 도면 없음 | 검토 | 슬리브 도면 제출 요청
도면 · 시방서 동력 | 시방서 30kW, 도면 11kW | 부적합 (자동) | 도면 30kW로 정정 요청
반응조 상부 호이스트 | 호이스트 없음, 작업 시 크레인 사용 | 확인 | 크레인 배치 확인
제어반 설치 위치 | 2층 전기실(기존 시설), MOP-301B | 확인
통신방식 | 이더넷으로 변경 요청 | 검토 | 통신방식 변경 여부 설계사 회신
제어반 베이스 | 액세스 플로어 설치(H300) | 확인
RCS · MCC | RCS 포함, MCC 제외 | 확인
처리수조 PIT | 처리수조 PIT 있음 | 확인
총인 배관연결 scope | 공법설비 플랜지 접합부까지 | 확인 | 배관공사비 산정 여부 확인
8. 사용 팁 · 주의
구분 | 내용
새 현장 시작 | 파일을 복사한 뒤 노란색 칸의 값만 지우세요. 초록색 칸(수식)은 지우지 않습니다. 기본값(일 사이클 4, 지수 1, 여유율 1.3, 유입시간 기준 90분)은 필요하면 수정
점검항목 추가 | 6번 섹션의 빈 노란 행에 구분 · 점검항목 · 판정 · 의견을 입력하면 점검 현황과 7번에 자동 집계됨
숨겨진 열 | I · J · K열은 7번 자동 목록과 점검 현황 집계용입니다(숨김). 삭제하거나 수정하지 마세요.
자동칸 덮어쓰기 | 초록색 칸을 직접 입력으로 덮어쓰면 자동 연결이 끊깁니다. 원래 수식이 필요하면 같은 열의 다른 행 수식을 복사하세요.
단위 확인 | 유량 ㎥/d, 배출유량 L/s, 펌프 용량 ㎥/min, 동력 kW입니다. 단위가 다르면 계산 결과가 틀립니다.
용어 | HWL/LWL: 고수위/저수위, Q/Cycle: 1사이클 처리량, HRT: 수리학적 체류시간, BOP: 하단 기준 레벨, RCS: 원격 감시·제어, MCC: 전동기 제어반

## 검토서
설계성과품 검토서
※ 노란색 = 직접 입력 / 초록색 = 자동 계산·자동 판정(필요하면 덮어써서 수정 가능). 도서·도면 값을 D열에 입력하면 판정·검토의견·설계 Check List에 자동 반영됩니다. (작성 방법: [작성요령] 시트)
현장명
설계사
검토일 · 검토자
처리공정
점검 현황 |  | 전체 37건 · 확인 0 · 검토 0 · 부적합 0 · 미작성 37
[8 empty] | 순번 | 의견 요약(자동) | 집계
1. 설계 기본 사양 (용량계산서 기준)
No | 구분 | 점검항목 | 도서 · 도면 | 단위 | 판정 | 검토의견 | 비고
1 | 공통 | 시설용량 |  | ㎥/d
2 | 공통 | 설계유량 |  | ㎥/d
3 | 공통 | 반응조 수 (SET) |  | 지
4 | 공통 | 일 사이클 수 (지당) | 4 | 회/d
5 | 공통 | Q/Cycle (지당) = 설계유량 ÷ SET ÷ 사이클 수 |  | ㎥/cycle
6 | 공통 | 목표 HRT (용량계산서) |  | hr
7 | 공통 | SRT |  | 일
8 | 공통 | 공급펌프 유입시간 기준 (지침) | 90 | 분
2. 유량 조정조 설비 (토목 · 기계)
No | 구분 | 점검항목 | 도서 · 도면 | 단위 | 판정 | 검토의견 | 비고
1 | 토목 | 유량조정조 가로 |  | m
2 | 토목 | 유량조정조 세로 |  | m
3 | 토목 | 유량조정조 수심 |  | m
4 | 토목 | 유량조정조 지수 | 1 | 지
5 | 토목 | 유량조정조 유효용량 (가로 × 세로 × 수심 × 지수) |  | ㎥
6 | 토목 | 유량조정조 체류시간 적정성 검토 (용량 ÷ 시간유량) |  | hr |  |  |  |  | 유량조정조 체류시간 적정성 검토 | 1
7 | 토목 | 유량조정조 운전 수위 및 유효수심 검토 | [6 empty] | 유량조정조 운전 수위 및 유효수심 검토 | 1
8 | 기계 | 공급펌프 구경 |  | A
9 | 기계 | 공급펌프 용량 |  | ㎥/min
10 | 기계 | 공급펌프 동력 |  | kW
11 | 기계 | 공급펌프 사이클당 유입시간 검토 (Q/Cycle ÷ 펌프 용량) |  | 분 |  |  |  |  | 공급펌프 사이클당 유입시간 검토 | 1
12 | 기계 | 유입 배관 규격 및 밸브 검토 | [6 empty] | 유입 배관 규격 및 밸브 검토 | 1
3. 생물 반응조 설비 (토목 · 기계)
No | 구분 | 점검항목 | 도서 · 도면 | 단위 | 판정 | 검토의견 | 비고
1 | 토목 | 반응조 가로 |  | m
2 | 토목 | 반응조 세로 |  | m
3 | 토목 | 운전수위 LWL |  | m
4 | 토목 | 운전수위 HWL (수심) |  | m
5 | 토목 | 여유고 (HWL ~ 벽체 상단) |  | m |  |  |  |  | 여유고 | 1
6 | 토목 | 생물반응조 유효용량 및 운전수위 검토 (가로 × 세로 × HWL) |  | ㎥ |  |  |  |  | 생물반응조 유효용량 및 운전수위 검토 | 1
7 | 토목 | 산정 HRT (유효용량 × SET ÷ 시간유량) |  | hr
8 | 토목 | (+)구조물 규격 · 적정성 및 scope 검토 (두께 · 레벨) | [6 empty] | (+)구조물 규격 · 적정성 및 scope 검토 | 1
9 | 토목 | 포기장치 설치 위치 및 간섭 검토 (기둥 · 보 · 벽체 · 배출장치 · 핸드레일 · 호이스트) | [6 empty] | 포기장치 설치 위치 및 간섭 검토 | 1
10 | 토목 | 반응조 덮개 유무 · 형식 및 점검구 검토 | [6 empty] | 반응조 덮개 유무 · 형식 및 점검구 검토 | 1
11 | 토목 | 배출장치 슬리브 위치 검토 (구경 / BOP) | [6 empty] | 배출장치 슬리브 위치 검토 | 1
12 | 토목 | 배출장치 슬리브 scope | [6 empty] | 배출장치 슬리브 scope | 1
13 | 기계 | 포기장치(터빈) 규격 Ø 적정 여부 검토 |  | Ø mm |  |  |  |  | 포기장치(터빈) 규격 Ø 적정 여부 검토 | 1
14 | 기계 | 산소공급능력 |  | kgO₂/h
15 | 기계 | 기어드모터 동력 (도면) |  | kW |  |  |  |  | 기어드모터 동력 | 1
16 | 기계 | 기어드모터 동력 (시방서) |  | kW
17 | 기계 | 도면 · 시방서 내 규격 및 동력 일치 검토 | [6 empty] | 도면 · 시방서 내 규격 및 동력 일치 검토 | 1
18 | 기계 | 기어드모터 모델 / 출력 RPM 적정 검토 | [6 empty] | 기어드모터 모델 / 출력 RPM 적정 검토 | 1
19 | 기계 | 전동윈치 설치 시 간섭 검토 | [6 empty] | 전동윈치 설치 시 간섭 검토 | 1
20 | 기계 | 반응조 상부 호이스트 유무 | [6 empty] | 반응조 상부 호이스트 유무 | 1
21 | 기계 | 포기장치 · 제어반 반입 및 양중 경로 확보 검토 | [6 empty] | 포기장치 · 제어반 반입 및 양중 경로 확보 검토 | 1
22 | 기계 | 배출유량 |  | L/s
23 | 기계 | 배출장치 구경 |  | A
24 | 기계 | 전동윈치 동력 |  | kW
25 | 기계 | 배출단계 시간 (설계) |  | hr
26 | 기계 | 배출 대상 유량 (배출장치 설계유입량 · 잉여슬러지 인발 후) |  | ㎥/d |  |  | 비우면 설계유량 기준 Q/Cycle 사용
27 | 기계 | 배출량 적정성 검토 (가로 × 세로 × (HWL − LWL) ≥ Q/Cycle) |  | ㎥/cycle |  |  |  |  | 배출량 적정성 검토 | 1
28 | 기계 | 배출소요시간 검토 (배출 대상 유량/Cycle ÷ 배출유량 ≤ 배출단계 시간) |  | hr |  |  |  |  | 배출소요시간 검토 | 1
4. 전기 · 제어 설비 (반응조 제어반 MOP)
No | 구분 | 점검항목 | 도서 · 도면 | 단위 | 판정 | 검토의견 | 비고
1 | 전기 | 제어반 설치 위치 검토 | [6 empty] | 제어반 설치 위치 검토 | 1
2 | 전기 | 제어반 구성 및 포함내용 검토 (인버터 · PLC 이중화 · LOP 면수) | [6 empty] | 제어반 구성 및 포함내용 검토 | 1
3 | 전기 | 감시제어반 RCS 포함 여부 | [6 empty] | 감시제어반 RCS 포함 여부 | 1
4 | 전기 | MCC반 포함 여부 | [6 empty] | MCC반 포함 여부 | 1
5 | 전기 | 제어반 재질 및 규격 검토 (W × D × H) | [6 empty] | 제어반 재질 및 규격 검토 | 1
6 | 전기 | 제어반 베이스 검토 | [6 empty] | 제어반 베이스 검토 | 1
7 | 전기 | 1차 전원 공급 용량 |  | kW |  |  |  |  | 1차 전원 공급 용량 | 1
8 | 전기 | 동력부하 합계 ((기어드모터 + 전동윈치) × SET) 대비 전원 검토 |  | kW |  |  |  |  | 동력부하 합계 | 1
9 | 전기 | 2차 배선 구간 합계 (예: =20+8+20) |  | m
10 | 전기 | 2차 배선 여유율 | 1.3 | 배
11 | 전기 | 2차 배선 거리 검토 (구간 합계 × 여유율) |  | m |  |  |  |  | 2차 배선 거리 검토 | 1
12 | 전기 | 제어 · 통신 방식 검토 | [6 empty] | 제어 · 통신 방식 검토 | 1
13 | 전기 | 계측기 설치 위치 · 브라켓 및 계측 설비 인터페이스 확인 | [6 empty] | 계측기 설치 위치 · 브라켓 및 계측 설비 인터페이스 확인 | 1
5. 처리수조 및 총인설비 · 후단 설비
No | 구분 | 점검항목 | 도서 · 도면 | 단위 | 판정 | 검토의견 | 비고
1 | 토목 | 처리수조 PIT 유무 | [6 empty] | 처리수조 PIT 유무 | 1
2 | 토목 | 처리수조 가로 |  | m
3 | 토목 | 처리수조 세로 |  | m
4 | 토목 | 처리수조 수심 |  | m
5 | 토목 | 처리수조 지수 | 1 | 지
6 | 토목 | 처리수조 유효용량 (가로 × 세로 × 수심 × 지수) |  | ㎥
7 | 토목 | 처리수조 유효용량 및 운전수위 검토 (체류시간) |  | hr |  |  |  |  | 처리수조 유효용량 및 운전수위 검토 | 1
8 | 기계 | 총인설비 처리용량 |  | ㎥/d
9 | 기계 | 총인설비 공급 범위 및 연결 scope 검토 (약품 · 배관 · 전기 · 제어) | [6 empty] | 총인설비 공급 범위 및 연결 scope 검토 | 1
10 | 토목 | 총인설비 PAD Scope 및 규격 검토 | [6 empty] | 총인설비 PAD Scope 및 규격 검토 | 1
11 | 기계 | 처리수 이송(총인 공급) 펌프 용량 |  | ㎥/min
12 | 기계 | 처리수 배관 구경 |  | A
13 | 기계 | 배출관 경로 · 레벨 검토 (반응조 → 처리수조 / 총인설비) | [6 empty] | 배출관 경로 · 레벨 검토 | 1
14 | 기계 | 총인 공급펌프 용량 확인 (Q/Cycle ÷ 펌프 용량 = 사이클당 유입시간) |  | 분 |  |  |  |  | 총인 공급펌프 용량 확인 | 1
6. 기타 사항 (자유 기재 — 점검항목을 C열에 직접 작성)
No | 구분 | 점검항목 | 도서 · 도면 | 단위 | 판정 | 검토의견 | 비고
0
0
0
0
0
7. 검토 의견 · 요청사항 ("검토 · 부적합" 항목이 자동으로 나열됩니다 / 요청 사항만 직접 입력)
구분 (판정 · 항목) |  | 검토 내용 (점검항목 · 도서 값 · 의견) |  |  |  | 요청 사항
검토 |  |  | 확인
Note on C14: 평균유량 기준 기본 4회. 다르면 수정하세요. Q/Cycle이 다시 계산됩니다.
Note on C18: 평균유량 기준 기본 4회. 다르면 수정하세요. Q/Cycle이 다시 계산됩니다.
Note on C40: HWL은 운전수위 상단(수심). 유효용량 = 가로 × 세로 × HWL.
Note on C47: 슬리브 구경 = 배출장치 구경인지, BOP 레벨이 도면에 표기됐는지 확인.
Note on C51: 도면 기준 kW. 시방서 kW는 아래 행에 입력하면 일치 여부가 자동 판정됩니다.
Note on C58: 배출유량(L/s). 배출소요시간 = Q/Cycle ÷ (배출유량 × 3.6).
Note on C62: 배출유량(L/s). 배출소요시간 = Q/Cycle ÷ (배출유량 × 3.6).
Note on C74: 1차 전원 공급 용량. 아래 동력부하보다 작으면 부적합으로 표시됩니다.
Note on C76: 구간별 거리를 =20+8+20 처럼 수식으로 입력해도 됩니다.
Note on C94: 처리수조 → 총인설비 이송펌프 용량(㎥/min). 사이클당 유입시간 계산에 사용됩니다.

## 기술제안서
기술제안서 Check List
프로젝트 명 :
구 분 |  | Check 내용 | 검토자 | 1차검토 | 2차검토 | 비고
제안서 기획 (PM,부서장,팀장) |  | 제안서의 작성전반에 대한 PM의 컨셉확인했나?(PM)
공정계획이 사업목표와 부합되는가?(PM)
구조물의 배치는 경제성과 유지관리를 고려했나?
처리공정의 구성과 유지관리의 상관관계검토?
유지관리비(에너지)소요 자재에 대한 운영계획은 적정한가?
금번 제안서 작성의 주안점을 설정하였나?
|  | 경쟁사와 평가점수에 대한 보증수질,경제성에 대한 시뮬레이션? | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음
원 본 | 제안서 | 작성지침의 번호순서대로 서술되었는가?
제안수질이 목표수질 이내인가?
목표수질 표기가 틀린곳이 없는가?
쪽수가 제안쪽수 이내인가?
투시도조감도는 사용하지 않았는가?
공사비, 유지관리비가 부록과 일치하는가?
제출문 직인란은 직인이 누락되지 않았는가?
| 정상가동 실적증명서 | 기한내 것인가?
당사특허 적용현장인가?
특허내용이 포함되었는가?
적용용량에 맞는가?
만점 개소수 여유율 50% 이상 첨부했는가?
| 도면 | 구조물용량은 지침에 부합하는가?
계열화는 지침에 부합하는가?
유입 BOP를 기준으로 설계하였는가?
십자구조물은 표현되어 있는가?
체류시간 — 반응조 공급펌프 유입시간이 90분 이내로 설계되었는가?
| 기타첨부 서류 | 첨부서류중 빠진것은 없는가? (공동협약서,확약서,성능보증서,자재성능보증서, 기술이전계획서,유지관리보증서,기자재견적서)
확약서 등 첨부서류 내용 누락사항은 없는가?
성능보증 수질은 기준 이내인가?
첨부서류에 누락된 직인란은 없는가?
사 본 | 제안서 | 표지 및 제출문에 회사명이 언급되지 않았는지?
공법명, 회사명이 언급된 곳은 없는가?
부록내역서에 회사명이 언급된 곳은 없는가?
부록용량계산서에 공법명이 언급된 곳은 없는가?

## 설계
설계 Check List
프로젝트 명 :
구 분 |  | Check 내용 | 기술제안 내용 | 실시설계 | 비 고
공법기자재 |  | 포기장치 형식 | 900형
|  | 포기장치 수량 | 2SET
|  | 포기장치 동력 | 4kW
|  | 포기장치 인버터 사양 | 5.5kW
|  | 배출장치 규격 | 150A
|  | 배출장치 수량 | 2SET
|  | 배출장치 동력 | 0.4kW
|  | 포기장치 동하중, 정하중 | 2ton / 1ton
|  | 배출장치 동하중, 정하중 | 0.5ton / 0.3ton
|  | 동력 변경 필요 여부 | 불필요 |  | 웹앱 기준 · 초과 시 4개 팀 협의
공통 | 토목 | 반응조 폭, 길이
반응조 수위
반응조 규격 변경 필요 여부
잉여슬러지 펌프 피트 반영 여부
처리수조 펌프 피트 반영 여부
맨홀 위치 변경 필요 여부
단차구조물 변경 필요 여부
| 기계 | 유지관리호이스트 레일 / 기자재 규격 | 레일 2ton, 기자재 1ton
전처리설비 변경 여부
|  | 총인처리설비 배관 포함 여부 (공법사 미포함시 배관공사비 산정 여부 확인) | 총인처리설비 없음
계열화 삭제 여부
| 전기 | 공법제어반 포함내용 | PLC 이중화
|  | 감시제어반 RCS 포함여부 | 미포함
|  | MCC반 포함여부 | 미포함
|  | 2차배관배선 | 미포함, 실시설계시 반영필요
공법제어반 전기실 배치 요청
기타 |  | 유입분배조, 탈취기실 배치 위치 확인
종합 의견 |  | 전체 37건 · 확인 0 · 검토 0 · 부적합 0 · 미작성 37

## 시공
시공 Check List
프로젝트 명 :
구 분 |  | Check 내용 | 확 인 | 비 고
설계 재검토 | 검토서 연계 | 설계성과품 검토서의 '검토 · 부적합' 항목이 설계사 회신·도면 수정으로 모두 해소됐는지? |  | 미해소 0건
|  | 설계 Check List의 변경 '필요' 항목이 제작·설치 계획에 반영됐는지? |  | 변경 필요 0건
제작 승인 도서 | 승인도서 | 최종 설계시방서 및 내역 기준으로 작성됐는지?
제출 시기·부수와 감리단 별도 양식 여부를 확인했는지?
협력업체에서 받은 보고서의 내용에 오류는 없는지?
설계시방서와 제작시방서의 차이가 있다면 DEVIATION SHEET를 작성했는지?
| 제작 도면 | 최종 설계도면 기준으로 작성됐는지?
레벨·치수(벽체-슬라브 이격, 배출장치 BOP, 십자구조물 높이, HWL·LWL 대비 터빈 위치)가 현장에 맞게 명시됐는지?
모터감속기·윈치, GUIDE RAIL·FLOAT ARM 파이프 규격이 실제 사양대로 명시됐는지?
터빈 프로펠러와 디켄터 공기차단막 상세가 표현됐는지?
도각 우측 상단 DESCRIPTION 테이블이 현장에 맞게 기입됐는지?
| 첨부 서류 | 첨부서류가 보고서 목차와 현장 규격·내용에 맞게 들어갔는지?
현장에 맞는 규격에 손도장이 바르게 들어갔는지?
| 보완작업 | 감리단 보완 지시 사항이 현장 여건과 맞는지?
공장검사 보고서 | 보고서 | 허용공차 TABLE의 치수가 치수검사체크리스트의 치수와 일치하는지?
| 첨부서류 | 기자재 성적서·밀시트와 사진대지가 알맞게 정리됐는지?
| 기타사항 | 총인설비기자재는 업체에서 별도로 작성할 것인지?
설치 안전 | 안전관리 | TBM(작업 전 안전회의)과 위험성평가를 실시하고 기록을 유지하는지?
| 특수작업 | 밀폐공간 가스측정·환기, 고소작업 추락방지 조치가 계획서대로 이행되는지?
준공 도서 | 보고서 ·도면 | 준공 보고서와 준공도면이 실제 현장과 동일하게 작성됐는지?
| 첨부서류 | 설치 완료 사진을 요청하여 제대로 받았는지?
| 정산 | 실행품의 변동점과 정산 결과를 대조했는지? (CS 인계는 시운전 Check List에서)

## 시운전
시운전 Check List
프로젝트 명 :
구 분 |  | Check 내용 | 확 인 | 비 고
시운전 계획 | 선행 확인 | 시공 Check List에 미완료(×) 항목이 없는지? |  | 미완료 0건
| 계획서 | 시운전 계획서를 감리단·감독관에 제출하고 승인받았는지?
시운전 일정이 토목·건축·전기 공정 완료 시점과 맞는지?
| 공급조건 | 시운전 중 용수·전력·약품·운전인력 공급 주체가 확정됐는지?
유입수 확보(하수 유입 또는 청수) 계획이 있는지?
| 성능시험 조건 | 보증수질 성능시험 조건(기간, 시료채취 지점·빈도, 판정방법)이 계약과 일치하는지?
설치 완료 확인 | 포기장치 | 터빈 설치 레벨이 HWL·LWL 기준 깊이에 맞는지?
십자구조물 높이와 위치가 도면대로 설치됐는지?
감속기 오일 규격·주입량과 누유 여부를 확인했는지?
| 배출장치 | 디켄터 공기차단막이 부착됐는지?
GUIDE RAIL·FLOAT ARM 수직도와 윈치 와이어 장력이 정상인지?
슬리브·배출관 BOP 레벨과 누수 여부를 확인했는지?
전기 계장 확인 | 전원 | 절연저항·접지저항 측정값이 기준 이내인지?
모터 상회전 방향과 터빈 회전방향이 일치하는지?
인버터 파라미터(상한 주파수, 가감속)가 설정값대로 입력됐는지?
| 계측·제어 | 계측기(LS, LT, DO, MLSS) 교정과 지시값 검증이 됐는지?
제어반 인터록(저수위 정지, 과부하, 비상정지)이 작동하는지?
자동·수동 전환과 LOP 조작이 정상인지?
상위 통신과 경보 신호가 정상 전송되는지?
무부하 청수 시운전 | 무부하 | 무부하 단독운전 시 전류·진동·소음이 기준 이내인지?
정격 RPM과 실제 운전 RPM이 일치하는지?
| 청수 | 청수 포기 운전에서 유동, 진동, 소음이 정상인지?
디켄터 상하강 행정·시간과 리미트스위치 정지 위치가 정확한지?
실측 배출시간이 설계 배출단계 시간 이내인지?
배출 후 잔류수위(LWL)가 설계값과 일치하는지?
공급펌프 기동·정지 수위와 사이클당 유입시간이 맞는지?
실부하 시운전 | 초기운전 | 식종 슬러지 반입량·성상이 계획대로 확보됐는지?
사이클 타임(유입/반응/침전/배출/휴지) 설정값이 설계와 일치하는지?
| 운전관리 | MLSS·SV30·DO·pH 일일 관리 기록이 유지되는지?
침전단계 후 슬러지 계면이 배출고 아래로 유지되는지?
SRT에 맞춰 잉여슬러지 인발이 이뤄지는지?
거품·슬러지 부상·사상균 발생 시 대응 조치를 기록했는지?
동절기 저수온 시 질산화 저하 대응 방안이 있는지?
| 연동운전 | 총인처리설비·UV 소독설비와 연동 운전이 정상인지?
성능 시험 | 시료·분석 | 계획한 지점·빈도로 채취한 시료의 공인 분석기관 성적서로 보증수질 만족을 확인했는지?
| 판정 | 계약 판정방법(평균·최대, 초과 허용 횟수) 기준으로 방류수 수질기준 대비 여유가 확보됐는지?
미달 항목의 원인분석과 보완 조치를 기록했는지?
인수 인계 | 교육·문서 | 운전메뉴얼(기계, 전기, 수질)을 제출했는지?
발주처 운전인력 교육을 실시하고 기록을 남겼는지?
시운전 결과보고서(운전기록, 수질성적서, 사진)를 제출했는지?
| 인계 | 예비품 납품과 보관 위치를 인계했는지?
발주처에 사후관리 연락체계와 하자 범위를 안내했는지?
준공도서 · 운영사 연락처 · 시공 Check List를 CS팀(업무협조전)에 인계했는지?

## 변경내역
시트 | 구분 | 변경 전 | 변경 후 | 사유
검토서 | 오류 수정 | 유입시간 판정 수식이 #REF! (기준 90분 칸 삭제됨) | 1번 섹션에 '공급펌프 유입시간 기준(지침)' 입력칸 신설(D18=90분), 판정·조건부서식 재연결 | 자동 판정이 작동하지 않던 버그
검토서 | 삭제 | 2번 섹션 '1차 처리수조 운전 수위 및 유효수심 검토' | 삭제 (5번 섹션 '처리수조 유효용량 및 운전수위 검토'로 일원화) | 중복. 현장에 별도 1차 처리수조가 있으면 6번 기타에 추가
검토서 | 병합 | '제어반 구성(인버터·PLC반/LOP 면수)' + '공법제어반 포함내용(PLC 이중화 등)' | '제어반 구성 및 포함내용 검토 (인버터 · PLC 이중화 · LOP 면수)' | 같은 제어반 구성 확인
검토서 | 병합 | '총인설비 공급 범위' + '총인 배관연결 scope' | '총인설비 공급 범위 및 연결 scope 검토 (약품 · 배관 · 전기 · 제어)' | 같은 scope 확인
검토서 | 이관 | 시공 시트 '포기장치·제어반 반입 및 양중 경로' | 3번 섹션에 점검항목 추가 | 설계도서 단계에서 검토할 항목
검토서 | 이관 | 시공 시트 '배출관 경로·레벨 (처리수조/총인설비까지)' | 5번 섹션에 점검항목 추가 | 설계도서 단계에서 검토할 항목
검토서 | 문구 보강 | 덮개 / 포기장치 간섭 / (+)구조물 / 계측기 항목 | 시공 시트의 점검구 · 설치 위치 · 두께·레벨 · 브라켓 내용을 문구에 흡수 | 시공 시트 설계도서 검토 섹션 삭제에 따른 흡수
시공 | 축소 | '설계도서 검토' 16개 항목 (검토서와 중복) | '설계 재검토' 2개 항목 + 검토서 미해소 · 설계변경 건수 자동 표시 | 상세 검토는 검토서에서 1회만
시공 | 열 추가 | 확인 열 없음 | D열 '확인'(○, ×, N/A) 신설, 비고는 E열 | 시운전 단계에서 시공 미완료 건수 집계용
시공 | 병합 | 제작승인도서 20개 항목 | 12개 (제출시기·양식 / 시방서 차이·DEVIATION / 레벨·치수 4건 / 규격 2건 / 프로펠러·공기차단막 / 첨부서류 2건 병합) | 같은 확인 행위의 반복
시공 | 병합 | 공장검사 첨부서류 2개, 준공 보고서·도면 2개 | 각 1개 | 동일 문구 반복
시공 | 범위 조정 | '정산 대조 + CS 인계 자료 확정' | '정산 대조'만 유지 | CS 인계는 시운전 인수인계에서 1회만
시운전 | 추가 | - | '선행 확인: 시공 Check List 미완료(×) 건수' 자동 표시 | 단계 간 재검토
시운전 | 병합 | 디켄터 '공기차단막+상하강 행정'과 '상하강 시간·리미트' | 설치확인=공기차단막, 청수시운전=행정·시간·리미트 | 상하강 확인 중복
시운전 | 병합 | 성능시험 '시료채취 지점·빈도 계약 일치' / '판정방법 계약대로' | 계획단계 성능시험 조건에 지점·빈도 포함, 판정은 '판정방법 기준 여유 확보'로 통합 | 계획단계 항목과 중복
기술제안서 | 유지 | - | 변경 없음 (원본 그대로) | 제안 단계 고유 검토항목으로 유지
설계 | 유지 | - | 변경 없음 (검토서 행 이동에 맞춰 참조 자동 갱신) | 기술제안 대비 실시설계 비교표로 역할이 겹치지 않음
검토서 | 판정 기준 | 배출소요시간 = Q/Cycle ÷ 배출유량 | 배출 대상 유량(배출장치 설계유입량) 입력칸 신설, 배출소요시간을 QIN 기준으로 판정 (계산서와 같이 ROUND 3자리) | 잉여슬러지 인발로 수위가 낮아져 실제 배출량은 Q/Cycle보다 작음 — QIN 기준이 맞음